## Sheet1
Keskuksen nimellisarvot EN 60 439-1 ja EN 60 439-3
Tyyppi |  | EHSV 145.15PS-IT
SSTL nro |  | 33 031 02
EAN nro |  | 64 186 7 7674 501
Nimellisvirta IN |  | 25 | A
Nimellisjännite Ue(=Ui) |  | 400 | V
Kotelointiluokka |  | IP20C
Liittymisteho |  |  | kW
Massa |  | 15 | kg
Nimellisvirta, piirit: |  | IN …20 A max.
Terminen nimelliskestovirta: ICW < 10 kA
Nimellinen tasoitus- kerroin | 4…5 varoketta/vaihe: 0,7
6…9 varoketta/vaihe: 0,6
≥ 10 varoketta/vaihe: 0,5
Nimellistaajuus: |  | 50 Hz
Suojaus sähköiskuilta: |  | Suojausluokka I
Maadoitusjärjestelmä: |  | TN- järjestelmä
Ympäristöolot: |  | Normaalit, kohdan 6.1 mukaiset
EMC-käyttöympäristö: |  | A ja B
Lisätarvikkeet
Tyyppi | Sähkö nro | Nimitys | Määrä
IT-ryhmäkeskus johdonsuojakatkaisijoilla ja 30mA:n vikavirtasuojalla. Pinta-asennukseen.
|  |  |  | Kaavio | Nimitys | A / A | Laji mm2
Nousujohto
|  |  |  | L1 |  | B10
|  |  |  | L2 |  | B10
|  |  |  | L3 |  | B10
|  |  |  | L1 |  | B16
|  |  |  | L2 |  | B16
|  |  |  | L3 |  | B16
|  |  |  | L1 |  | B16
|  |  |  | L2 |  | B16
|  |  |  | L3 |  | B16
|  |  |  | L1 |  | C10
|  |  |  | L2 |  | C10
|  |  |  | L3 |  | C10
|  |  |  | L1 |  | C16
|  |  |  | L2 |  | C16
|  |  |  | L3 |  | C16
Rakennuskohde: |  |  |  | Urakoitsija |  | Valmistaja:
Ensto Finland Oy Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI
Insinöörinkatu 1
50100 MIKKELI
PE, N, 3L 25A
PE
N
0
Q1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
5.1
5.2
5.3
Ircd
6.1
6.2
6.3
Ircd

## Piirrosmerkkejä
PE,N,3L 50A
Lvv:n käyttökytkin
2-tariffimittauskeskuksen syttömoduli
Lvv:n kontaktori
Kontaktori ja 4-napainen vikavirta-
suojakytkin
| Ohjausriviliitin | 4-napainen vikavirtasuojakytkin ja
kolme johdonsuojaa + varatila
| PE- ja N-liittimet | johdonsuojille
Ryhmäkeskuksen syöttömoduli
Maadoitusmerkki
Lvv:n käyttökytkin
Johdonsuoja-automaatti 1-vaiheinen
Lvv:n päiväkäyttöpainike ja merkkivalo
Johdonsuoja-automaatti 3-vaiheinen
Pistorasia
Kolme 1-vaiheista johdonsuoja-
| automaattia | 4-napainen vikavirtasuojakytkin
Käyttökytkin 1-0-2
Käyttökytkin (tilavaraus)
Kontaktori
Haaroitin
Kontaktori
4-napainen vikavirtasuojakytkin,
Kontaktori (tilavaraus)
3-vaiheinen johdonsuoja-automaatti+
| Apurele | 5-napainen pistorasia ja
3-napainen pistorasia
1.1
1.2
1.3
2S1
3
2K1
1.1
2S1
3
4S1
3
4k1
1.1
5K1
Irsd
3K1
Q1
0
kWh
PEN
011
vko
17
18
19
30 mA
40A, 400V
Irsd
5K1
4S1
4S2
4H
PE
N
0
Q1
Irsd
Irsd
5,6,7
1,2,3
4
L1
L2
L3
Cu 16